|  | FÄRDIGANMÄLAN AV LTA |
| --- | --- |
| Fullständigt ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas/lämnas till: Botkyrka kommun VA-enheten 147 85 Tumba |  |  |

# När du skickat in Färdiganmälan av LTA till Botkyrka kommun kontaktar vi dig för att boka tid för installation

| Färdiganmälan av LTA- och vattenmätarinstallation: fylls i av fastighetsägaren |
| --- |
| Fastighetsbeteckning |
| Adress | Postnummer | Ort |
| Namn, fastighetsägare Personnummer | Personnummer |
| Adress bostad (om inget annat finns endast adress) | Postnummer | Ort |
| Telefon, bostad | Telefon, arbete | Telefon, mobil Ort |
| E-post |
| Namn, certifierad VVS-installatör | Telefon, mobil |
| Namn, behörig elinstallatör | Telefon mobil |

| VVS-INSTALLATION: fylls i av fastighetsägaren |
| --- |
|  | 1. Anläggningen är utförd i enlighet med Botkyrka kommuns broschyr ”Så installerar du din LTA-station” samt monteringsanvisningar i Xylems monteringsmanualer. |
|  | 2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN10 (blå märkning). |
|  | 3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 6,3 (brun märkning). |
|  | 4. Återfyllning till befintlig marknivå kring pumptanken är färdig. |
|  | 5. Täthetsprovning av nya vatten- och avloppsledningar är utförd. Detta säkerställer att de nya ledningarna och kopplingarna är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske. Du kan välja att täthetsprova från mätarkonsolens ena koppling eller från rörkopplingarna som ska anslutas till Botkyrka kommuns rörändar vid fastighetsgräns. |
|  | 6a. Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler och backventil efter utgående ventil samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen skall utformas enligt bild 1. |
|  | 6b. Bild bifogad på vattenmätarkonsolen inne |
|  | 7. Vatten- och avloppsledningarna är renspolade (minskar risken för föroreningar i vattnet). Spolning och rengöring av avloppsledningen tar bort sand med mera som ger driftproblem vid pumpen. |
|  | 8a. Marken inom en radie av 1,5 m från LTA-stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation. |
|  | 8b. Bild bifogad på LTA-stationen med omgivning |
|  | 9. Befintligt avloppssystem är överkopplat till pumptanken. |
|  | 10. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplat. |
|  | 11a. Pumptanken är urpumpad, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen). Detta görs med fördel samma dag som Botkyrka kommun installerar pumpen. |
|  | 11b. Bild bifogad uppifrån på LTA-stationen |
|  | 12. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av pumptank vid montering av pumpen. |
|  | 13. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. |
|  | 14a. Automatikskåp ska vara placerad på synlig plats (förslagsvis kök eller hall). |
|  | 14b. Bild bifogad på installerad larm/dosa inne |
|  | 15. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen. |
|  | ÖVRIGT |
|  | 16. Anläggningsavgiften för VA är betald. Botkyrka kommun installerar inte pumpen innan betalning är gjord. |
|  | 17. Påskrivet LTA-avtal är inskickat till Botkyrka kommun. |
|  | 18. Observera att om ni har fyllt upp marknivån kring pumptank kan marklov hos samhällsbyggnadsförvaltningen behövas. |

OBS. Kontrollera punkt 9-12 samt 15 direkt före installationstillfället.

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Botkyrka kommuns monteringsanvisningar.

Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en schablonavgift enligt gällande VA-taxa om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.

Bifogade bilder mejlas till VA@botkyrka.se, skriv Färdiganmälan LTA och fastighetsbeteckning i mejlets ämne.

De personuppgifter du lämnar på den här blanketten kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Botkyrka kommun behöver de efterfrågade personuppgifterna för att handlägga ditt ärende. För mer information se www.botkyrka.se/personuppgifter

| Underskrift, fastighetsägare |
| --- |
| Namnförtydligande | Datum | Ort |

BILD 1 - VATTENMÄTARENS PLACERING

# Text boxes

Teknik- och fastighetsförvaltningen

VA-enheten

För att komma åt vattenmätaren för avläsning eller service ska det finnas ett fritt utrymme runt mätaren med belysning, enligt bilden till höger.